## Pakiet ilościowy
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna
Numer zadania | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | Tlen medyczny ciekły w zbiorniku stacjonarnym z systemem telemetrii | kg | 60000 |  | 0 | 8%
2 | Dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły | miesiąc | 12 |  | 0 | 8%
3 | Tlen medyczny sprężony w butli 40 l | butla | 12 |  | 0 | 8%
4 | Dzierżawa butli o pojemności 40 l na tlen medyczny - 30szt. butli | butlodzień | 365 |  | 0 | 8%
5 | Podtlenek azotu medyczny w butli 10 l | butla | 30 |  | 0 | 8%
6 | Dzierżawa butli podtlenku azotu -12 szt butli | butlodzień | 4380 |  | 0 | 8%
7 | Mieszanina podtlenku azotu 50% v/v z tlenem 50% w butli 10 l | butla | 200 |  | 0 | 8%
8 | Dzierżawa butli tlen/podtlenek 10l - 4szt butli | butlodzień | 1460 |  | 0 | 8%
9 | Dzierżawa zaworu dozującego niewymagającego sterylizacji do butli z mieszaniną podtlenku azotu 50% v/v z tlenem 50%- 2szt butli | butlodzień | 730 |  | 0 | 8%
10 | Dzierżawa wózka do butli z mieszaniną podtlenku azotu 50% v/v z tlenem 50%- 2szt butli | butlodzień | 730 |  | 0 | 23%
11 | Jednorazowy ustnik z filtrem dedykowany do butli z mieszaniną podtlenku azotu z tlenem Opakowanie 100 szt. | op. | 5 |  | 0 | 8%
12 | Tlen medyczny w butli aluminiowej z zintegrowanym zaworem LIV o pojemności 2l 0,43 mᶾ . | butla | 70 |  | 0 | 8%
13 | Dzierżawa butli pojemności 2l LIV na tlen medyczny sprężony ( posiadające zintegrowany na stałe zawór)- 20szt butli | butlodzień | 7300 |  | 0 | 8%
14 | Argon 5 L butla | butla | 5 |  | 0 | 23%
15 | Dzierżawa butli argonu 5L-3 szt. butli | butlodzień | 1080 |  | 0 | 23%
16 | Laparox/Dwutlenek węgla | kg | 720 |  | 0 | 8%
17 | Dzierżawa butli dwutlenku węgla - 8 szt. butli | butlodzień | 2920 |  | 0 | 8%
SUMA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Tlen ciekły
Opis przedmiotu zamówienia
Pozycja 1 Tlen medyczny w zbiorniku z systemem telemetrii
Wymagania techniczne:
Zamówienie obejmuje dostawę skroplonego tlenu medycznego w zamontowanym uprzednio przez Wykonawcę zbiorniku stacjonarnym. W ramach dostawy wykonawca zobowiązany jest użyczyć zbiornik na tlen medyczny wraz z parownicą oraz wyposażony w systemem telemetrii. Zbiornik ciśnieniowy, pionowy o maksymalnym dopuszczeniu ciśnienia roboczego 18 bar i pojemności netto 3300 kg, ilości skroplonego gazu przy współczynniku napełnienia 95%, i ciśnieniu 1 bar ma zawierać się w przedziale 3000-3200 kg. W ramach zamówienia Wykonawca na swój koszt zamontuje zbiornik na tlen medyczny, podłączy go do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz zdemontuje po zakończeniu trwania umowy w ciągu 2 dni. W ramach dostawy tlenu, Wykonawca odpowiada za nadzór nad zbiornikiem, wszelkie jego przeglądy oraz przeglądy Urzędu Dozoru Technicznego i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty, gwarantuje serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły w taki sposób, aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy. W trakcie montowania zbiornika, a także w czasie jego okresowych przeglądów, napraw i innych sytuacjach jak awarie, gdzie należy go odciąć od sieci, Wykonawca dostarczy tlen ciekły o właściwych parametrach i cechach, w butlach w ilości niezbędnej do zwykłej i codziennej działalności szpitala. Czas reakcji na zgłoszenie usterki, dotyczącej zbiornika na ciekły tlen medyczny lub aparatury dostarczonej w ramach przedmiotu umowy wyniesie max. 24 godziny. Wykonawca zapewnia zgodność i jakość dostarczonego ciekłego tlenu medycznego z normami PN-C 84911:1997 i F.P.IV. oraz dostarczy do każdej dostawy, wyniki badań czystości gazu- świadectwa kontroli jakości. Wykonawca zapewni dokumentację techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego. Montaż zbiornika wraz z towarzyszącą instalacją (w tym parownice oraz system telemetrii), do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego, odbiór zbiornika przez UDT winien nastąpić w terminie do 2 dni od daty obowiązywania umowy. Wraz z montażem nowego zbiornika, Wykonawca (w porozumieniu z dotychczasowym dostawcą tlenu) zobowiązany jest zdemontować dotychczasowy zbiornik oraz przetransportować go do magazynu dotychczasowego dostawcy ciekłego tlenu medycznego, na koszt i ryzyko własne. Po zamontowaniu zbiornika, ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny) określona będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie na tankowanie zbiorników. System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, musi umożliwić również Zamawiającemu podgląd danych w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej. UWAGA. Wykonawca składając ofertę, w cenę jednostkową zużycia 1 kilograma ciekłego tlenu medycznego, wkalkulować musi wszystkie koszty związane z dostawą oraz montażem i demontażem zbiornika, parownicy, układu telemetrii, uzyskaniem pozwoleń i prowadzeniem przeglądów zbiornika, naprawy, sukcesywną dostawą tlenu, ewentualnych innych opłat. Tlen medyczny musi posiadać świadectwo rejestracji, a Wykonawca zezwolenie na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, ważne przez cały okres trwania umowy.

## Tlen butla 40l
Opis przedmiotu zamówienia
Pozycja 3 Tlen medyczny w butli
Wymagania techniczne
Zamówienie obejmuje dostawę sprężonego tlenu medycznego w butlach o pojemności 40l +- 10l. Butla musi być wyposażona w zawór z króćcem z gwintem zewnętrznym ¾ cala. Butle dostarczane będą przez Wykonawcę sukcesywnie w systemie rotacyjnym, polegającym na tym, że ilość przekazanych Zamawiającemu butli będzie odpowiadać ilości zdanych butli. Zamawiający zastrzega iż ilością wyjściową butli będących na jego stanie będzie 35 sztuk. Butle musza spełniać wymagania normy PN-EN 1089-3. Butle muszą posiadać aktualne legalizacje w ciągu całego okresu trwania umowy. Na każdej butli musi być adnotacja o ilości i rodzaju gazu. UWAGA. Wykonawca składając ofertę, w cenę jednostkową zużycia 1 m3 ciekłego tlenu medycznego, wkalkulować musi wszystkie koszty związane z jego sukcesywną dostawą oraz ewentualnych innych opłat

## Podtlenek azotu butla
Opis przemiotu zamówienia
Pozycja 5 Podtlenek azotu
Wymagania techniczne
Podtlenek azotu dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego w stalowych butlach o pojemności 10l ± 3l. Butle będą wyposażone w zawór zwykły z króćcem wylotowym z gwintem zewnętrznym ⅜ cala. Butle dostarczane będą przez Wykonawcę sukcesywnie w systemie rotacyjnym, polegającym na tym, że ilość przekazanych Zamawiającemu butli będzie odpowiadać ilości zdanych butli. Zamawiający zastrzega iż ilością wyjściową butli będących na jego stanie będzie 12 sztuk. Butle muszą posiadać aktualne badania i atesty. Na każdej butli musi widnieć adnotacja o ilości i rodzaju gazu. UWAGA. Wykonawca składając ofertę, w cenę jednostkową zużycia 1 kg gazu, wkalkulować musi wszystkie koszty związane z jego sukcesywną dostawą oraz ewentualnych innych opłat.

## Podtlenek azotu z tlenem
Opis przedmiotu zamówienia
Pozycja 7 Mieszanina podtlenku azotu z tlenem
Wymagania techniczne
Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy gazu medycznego w butlach, których całkowita waga (butla z gazem) zawierać się będzie w przedziale 10-20 kg. Butla wyposażona będzie w przystosowany wózek transportowy oraz w szczelny zawór zintegrowany wraz z przewodem oraz ustniki. Dostarczone butle posiadają zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do ręcznego transportu butli. Do butli Wykonawca dołączy przewód o długości 3m (+/- 0,5m) do podaży gazu wraz z zaworem dozującym (wdechowym). Zawór dozujący (wdechowy) musi być szczelny z możliwością stosowania jednorazowych ustników z filtrem. Jednorazowy ustnik z filtrem musi być tak skonstruowany, aby uniemożliwiał powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, aby nie było konieczności stosowania dodatkowych filtrów lub podobnych elementów. Z instrukcji obsługi musi jasno wynikać, że na Zamawiającym nie będzie spoczywał obowiązek dezynfekcji i sterylizacji zaworu dozującego po każdorazowym jego użyciu. Wykonawca w okresie trwania umowy, musi zapewnić, że w tym samym czasie odda do dyspozycji Zamawiającemu minimum dwa kompletne zestawy (butla z wózkiem, przewodem i zaworem, zawór dozujący) gazu medycznego. Wykonawca przeszkoli odpowiednią kadrę pracowników Szpitala z obsługi urządzenia do podaży gazu medycznego w dniu pierwszej dostawy, oraz powtarzać będzie te szkolenia z częstotliwością kwartalną. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Szpitala. Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie na podstawie ilości zużytych butli. W kwocie oferty Wykonawca musi uwzględnić koszty takie jak: dostawy gazu i odbioru zużytych butli, dzierżawę/użyczenie butli wraz z oprzyrządowaniem, opłaty celne, akcyzowe, ewentualne koszty reklamacyjne, szkolenia itp. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy kompletnych zestawów gazu medycznego do siedziby Zamawiającego w terminie 48 godzin od daty złożenia zamówienia. Na butlach musi znajdować się informacja o ilości gazu w butli. Ustniki z filtrem dostarczane będą sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego w terminie do 48 godzin od daty złożenia zapotrzebowania. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony produkt jest sprawny i całkowicie szczelny. Na zgłaszane reklamacje przez Zamawiającego, Wykonawca reagował będzie w terminie 3 dni. Obsługa reklamacyjna odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, w przypadku konieczności zabrania zestawu do siedziby Wykonawcy, butla z gazem będzie komisyjnie ważona, co stanowić będzie podstawę do obciążenia Zamawiającego należnością za zużyty gaz medyczny. Zamawiający wymaga aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50% tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce produktu leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty. Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżacego użytkowania i konserwacji,( zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegajacej na jego rozłożeniu na części. Zamawiający wymaga aby zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe nie zawierały ftalanów. Zamamwiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zaoferowali zawór dozujacy , przy używaniu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z zamawiajacym.

## Ustniki
Opis przedmiotu zamówienia
Pozycja 5 Ustniki - dodatkowe wymagania
Wymagania techniczne
Zamawiający dopuszcza możliwość dezynfekcji elementów zewnetrznych zaworu. Wymagane jest, aby ustniki dopuszczone były do stosowania podaży gazu pacjentom. Stosowany przez ustniki gaz stosowany jest w położnictwie. Pacjentka w zależności od potrzeb wdycha mieszaninę gazu

## Tlen butla 2l
Opis przedmiotu zamówienia
Pozycja 12 Tlen medyczny w butli 2l
Wymagania techniczne
Zamówienie obejmuje dostawę sprężonego tlenu medycznego w butlach aluminiowych o pojemności 2l ± 0,1 l. Butla z tlenem nie może ważyć więcej jak 4kg musi posiadać zintegrowany zawór, tzn. wmontowany na stałe moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15l/min., zawierający wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej. Butla musi posiadać system szybkiego łączenia, kodowany w systemie AGA (Quick Connector – szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy. Butla musi posiadać możliwość zawieszania jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów wyposażenia (na stałe wyposażona w haczyk lub inny element zawieszający). Butla z zaworem musi być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego w pomieszczeniu rezonansu MRI. Butle dostarczane będą przez Wykonawcę sukcesywnie w systemie rotacyjnym, polegającym na tym, że ilość przekazanych Zamawiającemu butli będzie odpowiadać ilości zdanych butli. Zamawiający zastrzega iż ilością wyjściową butli będących na jego stanie będzie 20 sztuk. Butle muszą posiadać aktualne badania i atesty. Na każdej butli musi widnieć adnotacja o ilości i rodzaju gazu. UWAGA: Wykonawca składając ofertę, wkalkulować musi wszystkie koszty związane z jego sukcesywną dostawą oraz ewentualnych innych opłat. Butle musza spełniać wymagania normy PN-EN 1089-3

## Argon butla
Opis przemiotu zamówienia
Pozycja 14 Argon
Wymagania techniczne
Sukcesywna dostawa gazu - argonu, polegająca na napełnianiu stalowych butli 5l będących własnością Zamawiającego. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego butli (max, 3 butle), czyszczeniu ich, napełnieniu i wydania certyfikatu analitycznego dla gazu oraz legalizacji dla butli. Realizacja zlecenia nie może przekraczać 10 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

## Dwutlenek wegla butla
Opis przedmiotu zamówienia
Pozycja 16 Dwutlenek węgla
Wymagania techniczne
Dostawa polega na napełnianiu stalowych butli 10 l i 40 l będących własnością Zamawiającego. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego butli (max. 2 x 10l i 1 x 40 l) napełnieeniu ich, wydaniu certyfikatu analitycznego i dostawy do Zamawiającego. Realizacja zlecenia wynosić może max 10 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

## Dodatkowe informacje techniczne
Dodatkowe informacje techniczne:
Zamawiający posiada reduktor sieciowy o maksymalnym ciśnieniu na wejściu 5,5 atmosfer
Wymiary fundamentu pod zbiornik kriogenny 4,5 x 4,3 m
0
Stacja zgazowania i fundament posiadają oświetlenie. Na fundamencie znajduje się zabezpieczenie odgromowe
Teren szpitala oraz stacja jest ogrodzona. Istnieją ograniczenia w dojeździe cysterny. Sugerowana jest mała cysternao masie do 13 ton. Całkowita masa pojazdu nie może przekraczać 28 ton. Cysterna nie może być na ciągniku siodłowym (łamanym).
Nawierzchnia drogi w najbliższym sąsiedztwie stacji ciekłego tlenu medycznego i postoju cysterny z tlenem medycznym jest w całości utwardzona: asfalt, beton i bruk.
Istnieją ograniczenia w ruchu na drogach dojazdowych do miejsc montażu i tankowania zbiorników: promien skrętu 11 m.
W promieniu 7 m od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku znajdują się: parking, studzienki kanalizacyjne, przejścia dla pieszych, drogi komunikacyjne dla karetek.
Istnieje możliwość zabolkowania drogi i ruchu na niej na czas rozładunku (ze względu na lokalizację stacji ciekłego tlenu medycznego).
Zamawiający posiada rampę butlową zgodną z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie można zasilać szpital w tlen medyczny w trakcjie montażu zbiorników i parownic. Do panelu można przypiąc jednocześnie 20 butli. Możliwe jest też zmagazynowanie większej ilości butli na czas podmiany. Istnieje mozliwość odcięcia stacji ciekłego tlenu medycznego w czasie podmiany.
Szacunkowa częstotliwość dostaw ciekłego tlenu wynosi 3-4 razy w miesiącu.