## Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawa i montaż UPS dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu - SR/XV-270-27-AG/24
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | Kod CPV | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Przedmiot zamówienia instalowany w pomieszczeniu o wymiarach 2,2m x 3m wys.2,2m. pomieszcenie klimatyzowane UPS 40kVA/40kW . - moc wyjściowa 40 kW, - zakres napięcia wyjściowego 3x 380:415V AC v - częstotliwosc znamionowa 50 Hz - urządzenie musi posiadać wejście trójfazowe - gniazdo modułu, - rozłącznik Dc 30kVA, - akumulatory 12v 26AHx 64 szt., - okablowanie - urządzenie powinno być wyposazone w wyświetlacz komunikacyjny LCD - menu w języku polskim - czas przełączania na pracę rezerwową 0 ms - czas powrotu na pracę sieciową 0 ms - napięcie nominalne obwodu Dc ok. 385 V DC - środowisko pracy 0*C- =40*C - moc bierna pojemnościowa - 0 var Wymagane standardy: - certyfikat CE - Ochrona IP 20 - Norma PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008 | 31154000-0 | 1 zestaw
2. | Przedmiot zamówienia instalowany w pomieszczneiu o wymiarach 2,1m x 5m wys. 2,2m. pomieszczenie klimatyzowane UPS (30kVA/30kW), - moc wyjściowa 30 kW, - zakres napięcia wyjściowego 3x 380:415V AC - częstotliwosc znamionowa 50 Hz - urządzenie musi posiadać wejście trójfazowe - gniazdo modułu, - rozłącznik Dc 30kVA, - akumulatory 12v 18Ahx 64 szt., - okablowanie - urządzenie powinno być wyposazone w wyświetlacz komunikacyjny LCD - menu w języku polskim - czas przełączania na pracę rezerwową 0 ms - czas powrotu na pracę sieciową 0 ms - napięcie nominalne obwodu Dc ok. 385 V DC - środowisko pracy 0*C - 40*C - moc bierna pojemnościowa - 0 var Wymagane standardy: - certyfikat CE - Ochrona IP 20 - Norma PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008 | 31154000-0 | 1 zestaw
3. | Przedmiot zamówienia instalowany w pomieszczeniu o wymiarach 2m x4m wys. 2,2m. pomieszczenie klimatyzowane UPS (10ah) 20 kVA/20kW - moc wyjściowa 20 kW, - zakres napięcia wyjściowego 3x 380:415 v - częstotliwosc znamionowa 50 Hz - urządzenie musi posiadać wejścietrójfazowe - gniazdo modułu, - rozłącznik Dc 30kVA, - okablowanie - urządzenie powinno być wyposazone w wyświetlacz komunikacyjny LCD - czas przełączania na pracę rezerwową 0 ms - czas powrotu na pracę sieciową 0 ms - napięcie nominalne obwodu Dc ok. 385 V DC - środowisko pracy 0*C - 40*C - moc bierna pojemnościowa - 0 var Wymagane standardy: - certyfikat CE - Ochrona IP 20 - Norma PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008 | 31154000-0 | 1 zestaw
4. | Przedmiot zamówienia instalowany w pomieszczeniu o wymiarach 1,4m x 2,8m wys 2m 3 sztuki/kpl Zasilacz UPS 6kVA/6kW (akumulatory wewnątrz zasilacza) łącznie 20 szt. Akumulatorów 12v/9Ah, - zakres napięcia wyjściowego 220V-240V - częstotliwość znamionowa 50 Hz - gniazdo modułu, rozłącznik Dc 30kVA, - akumulatory 12v 9AHx 20 szt., - okablowanie - urządzenie powinno być wyposażone w wyświetlacz komunikacyjny LCD - czas przełączania na pracę rezerwową 0 ms - czas powrotu na pracę sieciową 0 ms - napięcie nominalne obwodu Dc ok. 220-240 V DC - środowisko pracy 0*C - 40*C - moc bierna pojemnościowa - 0 var Wymagane standardy: - certyfikat CE - Ochrona IP 20 - Norma PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008 | 31154000-0 | 1 zestaw
SUMA
UWAGA!!!
We wszystkich w/w UPS-ach zastosować - przewidzieć bezprzerwowy zewnętrzny bypassy
Wykorzystać istniejące stojaki na akumulatory
Wykonawca zobowiązany jest do :
- demontażu starych UPS-ów
- monaż i podłaczenie nowych UPS-ów
- przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego
- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszącej min 24 miesiące a max 48 miesięcy - co stanowi kryterium oceny ofert
- Czas reakcji serwisu Wykonawcy po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego wynosi max 48h
- Każda z napraw musi być potwierdzona protokołem z naprawy
- Wykonawca zapewni telefoniczne wsparcie techniczne związane z bieżącą obsługą UPS
- Przeglądy serwisowe tylko i wyłacznie w dni robocze do godziny 15.00