Numer postępowania:

SR/XV-270-1-EFK/25

Załącznik nr 2a do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA NOWEGO DŹWIGU OSOBOWEGO ELEKTRYCZNEGO

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE (określić) IV | Podać/opisać parametr oferowany V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa oferowanego dźwigu | Tak – podać |  |  |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  |  |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wymagane jest zaoferowanie dźwigu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, dźwig nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  |  |
| - PARAMETRY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |  |  |
| 1. | Typ dźwigu/model dźwig osobowy, z napędem elektrycznym - bezreduktorowym | Tak |  |  |
| 2. | Udźwig min. 1150 kg* (*parametry minimalne, udźwig ma być maksymalnie dostosowany do istniejącego szybu windowego – konieczna wizja lokalna w celu wykonania rzeczywistych pomiarów) | Tak |  |  |
| 3. | Ilość przystanków 4 - (0, 1, 2, 3) | Tak |  |  |
| 4. | Ilość dojść 4 - rozmieszczone jednostronnie | Tak |  |  |
| 5. | Prędkość 1,0 m/s | Tak |  |  |
| 6. | Wys. podnoszenia ok. 11,26 m | Tak |  |  |
| 7. | Drzwi kabinowe (1 szt.) automatyczne, centralne, czteropanelowe, o wymiarach: 1100 mm x 2000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301), standardowy próg aluminiowy | Tak |  |  |
| 8. | Drzwi szybowe (4 szt.) automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 1100 mm x 2000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301), standardowy próg aluminiowy | Tak |  |  |
| 9. | Zabezpieczenie drzwi kurtyna świetlna na całej wysokości | Tak |  |  |
| 10. | Wymiary kabiny szer. 1200 mm x gł. 2100 mm x wys. 2150 mm – kabina nieprzelotowa* (*parametry minimalne, kabina ma być maksymalnie dostosowana do istniejącego szybu windowego – konieczna wizja lokalna w celu wykonania rzeczywistych pomiarów) | Tak |  |  |
| 11. | Kabina dźwigu - wykonanie kabiny: stal nierdzewna AISI 304 (1.4301), – panele pionowe - wyposażenie kabiny: - panel dyspozycji na ścianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej, o wysokiej odporności na uszkodzenia na pełną wysokość kabiny - wyposażony w: - elektroniczny cyfrowy wyświetlacz LCD pięter i strzałki kierunku jazdy, - podświetlane przyciski:, ze stali nierdzewnej, z grafiką Braille’a - dźwiękową i świetlną sygnalizację przeciążenia kabiny, - oświetlenie – energooszczędne, panel świetlny LED - oświetlenie awaryjne (min. 2 godz.), - sufit – płaski ze stali nierdzewnej - podłoga – wykładzina podłogowa, trudnościeralna, antypoślizgowa - poręcz – okrągła ze stali nierdzewnej, na ścianie bocznej - lustro – na ścianie tylnej, nad poręczą - komunikacja ze służbami – za pomocą urządzenia GSM – karta SIM Użytkownika, - VOX – informacja głosowa w kabinie - gong – sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego, - wentylator – cichobieżny, uruchomiany automatycznie, - listwy przypodłogowe – ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 12. | Kasety wezwań i piętrowskazywacze wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w podświetlane na niebiesko przyciski oraz zintegrowany piętrowskazywacz LCD na każdym przystanku umieszczony w kasecie wezwań | Tak |  |  |
| 13. | Napęd elektryczny, bezreduktorowy, z płynną regulacją prędkości w całym zakresie pracy, regulowany falownikowo z enkonderem, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepełnym zasilaniem, środek trakcyjny – liny stalowe | Tak |  |  |
| 14. | Sterowanie mikroprocesorowe LS 20-20 dedykowane dla oferowanego dźwigu z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci procesora) i różnych funkcji specjalnych | Tak |  |  |
| 15. | Jazda specjalna stacyjka na kluczyk w kasetach wezwań i w kabinie | Tak |  |  |
| 16. | Zjazd pożarowy integracja z centralką p.poż wewnątrz budynku | Tak |  |  |
| 17. | Zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia na najbliższy przystanek z automatycznym otwarciem drzwi | Tak |  |  |
| 18. | Szyb min. wymiary wew.: szer. 1900 mm x gł. 2500 mm - szyb istniejący | Tak |  |  |
| 19. | Podszybie 1300 mm – istniejące | Tak |  |  |
| 20. | Nadszybie 3800 mm – istniejące | Tak |  |  |
| 21. | Maszynownia dźwig bez maszynowni, napęd umieszczony w nadszybiu, szafa sterowa na ostatnim przystanku obok drzwi szybowych | Tak |  |  |
| 22. | Wentylacja grawitacyjna nawiewno – wywiewna szybu | Tak |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |  |  |
| 1. | ### Minimalny okres gwarancji na dźwig osobowy wynosi 36 miesięcy. Liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  |  |

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru 
w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ................................................... (uzupełnić)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: …………..………………………….. (uzupełnić)