Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego

Numer postępowania:

SR/XV-270-4-AG/26
Załącznik nr 2a do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO – 1 SZT.
	L.p.

I
	Parametry

II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

Oferowany TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane

IV


	Zakres punktacji
V

	I. WYMAGANIA OGÓLNE – AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

	

	1.
	Nazwa handlowa oferowanego agregatu prądotwórczego
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025 r Wymagane jest zaoferowanie agregatu prądotwórczego fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, agregat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy, aktualnie produkowany na rynku.). 
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA


	5.
	Agregat prądotwórczy o mocy 500 kVA/400 kW (Zamawiający dopuszcza tolerancję 5% paramentów technicznych w zakresie mocy agregatu),plus podwozie jezdne bez homologacji z możliwością ustawienia na nogach – słupkach, agregat z wtryskiem elektronicznym w obudowie atmosferycznej wyciszonej, zbiornik paliwa nie mniejszy niż 900 litrów.
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	6.
	Agregat dopuszczony do obrotu w Europie
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.
	Agregat wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Charakterystyka pracy:

-Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %
-Kontrola napięcia w trzech fazach
-Poziom zakłóceń THD <2%
-Prąd startowy prądnicy 300% 10s % In
-Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5)
-Szybkie przyjęcie obciążenia
-Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym
-Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążeniu do 12 h
-Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.
	Parametry techniczne:

-Moc znamionowa ciągła PRP 500 kVA/400 kW (Zamawiający dopuszcza tolerancję 5% paramentów technicznych w zakresie mocy agregatu)
-Częstotliwość 50 Hz
-Napięcie 400 V
-Emisja spalin fuel optimized
-Rodzaj paliwa diesel (EN 590)
-Pojemność zbiornika paliwa min. 900 l

-Waga agregatu bez paliwa 3850 kg do 4000 kg

-Wymiary DxSxW 4495x1600x2500 mm
-Ciśnienie akustyczne z 7m do 80 dBA
	Tak 
	
	Bez punktacji

	10.
	Wyposażenie podstawowe:

-Elektroniczny regulator obrotów
-Presostat niskiego ciśnienia oleju
-Pomiar ciśnienia oleju
-Termostat wysokiej temperatury silnika
-Pomiar temperatury silnika
-Grzałka silnika z termostatem
-Filtr paliwa z separatorem wody
-Płyn chłodzący
-Akumulator rozruchowy
-Transformatorowa ładowarka akumulatora
-Cyfrowy AVR
-Wyłącznik główny generatora
-Cewka wybijakowa wyłącznika generatora
-Sterownik agregatu
-Sygnalizator dźwiękowy awarii
-Przycisk awaryjnego zatrzymania
-Obudowa wodoszczelna,
-Kolor RAL 7000 siwy, 7001 szary srebrzysty, 7023 szary betonowy, szczegóły koloru do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji
-Ramozbiomik z przestrzenią retencyjną
-Dwa wlewy paliwa wewnątrz obudowy
-Kontrola poziomu paliwa
-Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy
-Tłumik spalin z kompensatorem drgań
-Uchwyty załadunkowe
-Ręczna pompa do spustu oleju
-Odłącznik akumulatora
-Wyłącznik agregatu
-Karta komunikacji GPRS
-Karta komunikacji Ethernet
-Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy
-Układ uzupełniania paliwa w zbiorniku agregatu
	Tak 
	
	Bez punktacji

	11.
	Sterownik:
-Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
-Kontrola zasilania sieciowego
-Dziennik zdarzeń: min 300 pozycji
-Pomiar wartości prądu w 3 fazach
-Pomiar wartości napięcia sieci i generatora
-Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
-Licznik energii czynnej i biernej generatora
-Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów
-Liczniki wielofunkcyjne, do konfiguracji wg potrzeb
-Pomiar napięcia akumulatora
-Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy
-Aplikacja do monitorowania agregatu
-Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail
	Tak
	
	Bez punktacji

	III. WYMAGANIA OGÓLNE – PRZYCZEPA – 1 szt.

	12.
	Nazwa handlowa oferowanej przyczepy
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	13.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	14.
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	15.
	Rok produkcji
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	16.
	Wymagane jest zaoferowanie przyczepy fabrycznie nowej lub wcześniej używanej. (W każdym z powyższych przypadków należy zaoferować przyczepę kompletną, nieuszkodzoną, sprawną technicznie, gotową do pracy.)
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	IV. PARAMETRY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	17.
	Przyczepa pełni funkcję technicznej platformy posadowionej pod agregat prądotwórczy i nie jest przeznaczona do poruszania się po drogach publicznych
	Tak 
	
	Bez punktacji

	18.
	Przyczepa będzie użytkowana wyłącznie na terenie zamkniętym Zamawiającego, w związku z czym nie wymaga homologacji, rejestracji, oświetlenia drogowego, instalacji elektrycznej ani wyposażenia przewidzianego dla przyczep drogowych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Konstrukcja przyczepy powinna stanowić stalową ramę o nośności dostosowanej do masy agregatu, umożliwiającą jego trwałe zakotwienie oraz stabilne oraz stabilne posadowienie za pomocą podpór lub stopek.
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Rama stalowa  - dostosowana do masy i wymiarów agregatu i zabezpieczona antykorozyjnie.
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Nośność konstrukcji – zgodna z masą agregatu + rezerwa
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Możliwość trwałego zakotwienia agregatu do ramy
	Tak
	
	Bez punktacji

	23
	Podpory / stopki do stabilnego posadowienia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Osie dostosowane do masy agregatu
	Tak
	
	Bez punktacji

	25.
	Prosty zaczep techniczny/transportowy
	Tak
	
	Bez punktacji

	 V. POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	26.
	Minimalny okres gwarancji i rękojmi na agregat wynosi 60 miesięcy.
Liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia wynosi 72 miesiące.
Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 
	Tak – podać 
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	27.
	Zamawiający wymaga zaoferowania 36 miesięcznej gwarancji na przyczepę.
	Tak
	
	Bez punktacji

	28.
	Wymagana zgodność agregatu z normami wskazanymi poniżej lub równoważnymi do nich:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE ISO 8528-5/2022,
PN-EN ISO 8528-13:216
PN-EN ISO 60204-1
	Tak
	
	Bez punktacji


UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

PAGE  
Strona 9 z 9

